## Classe étanch. - Taille fuite
MESURE DU DÉBIT DE FUITE D'UN RÉSEAU AÉRAULIQUE
Détermination de la classe d'étanchéité et de la dimension de la fuite
(sur fond jaune, les données d'entrée)
| Caractéristiques dimensionnelles du réseau testé (NF EN 14239) | [5 empty] | Grandeurs mesurées lors de l'essai
| Aire de la surface de réseau (Aj) (m²) | 10 |  |  |  |  | Débit de fuite mesuré (m³/h) |  |  | 12
| Longueur totale de jonction (L) (m) | 12 |  |  |  |  | Pression relative d'essai dans le réseau (Pa) |  |  | 100
| Ratio L/Aj (m-1) | 1.2 |  | calcul automatique |  |  | Pression atmosphérique lors de l'essai (Pa) |  |  | 101000
| Conditions à respecter pour que le réseau soit représentatif et le test valide : | [5 empty] | Température ambiante lors de l'essai (°C) |  |  | 35
Ø | variété représentative de dimensions de conduits et d'accessoires entre le ventilateur et un terminal de diffusion
Ø | Aj ≥10 % de l'aire de la surface du réseau global ;
Ø | si possible, Aj ≥ 10 m² ;
Ø | 1 ≤ L/Aj ≤ 1,5
Débit de fuite ramené à la masse volumique de l'air de référence (1,205 kg/m³)
|  | 11.7787 | m³/h | calcul automatique
Délimitation des classes d'étanchéité selon EN 12237
| Classe d'étanchéité obtenue : |  | calcul automatique |  |  | Hors classe | débit supérieur à | 19.3939 | m³/h
|  | Classe A |  |  | => | Classe A | débit compris entre | 6.4646 | et | 19.3939 | m³/h
[6 empty] | Classe B | débit compris entre | 2.1549 | et | 6.4646 | m³/h
[6 empty] | Classe C | débit compris entre | 0.71829 | et | 2.1549 | m³/h
[6 empty] | Classe D | débit inférieur à | 0.71829 | m³/h
Superficie équivalente de l'orifice correspondant à la fuite
|  | 4.1634 | cm² | calcul automatique

## Impact consommations d'énergie
MESURE DU DÉBIT DE FUITE D'UN RÉSEAU AÉRAULIQUE
Impact de l'étanchéité du réseau de ventilation simple flux sur les consommations d'énergie et les coûts
(sur fond jaune, données d'entrée)
Principales caractéristiques de l'immeuble et du système
Situation géographique : | Villeurbanne (69)
Nombre de degrés.heures de chauffage (°C x h) | 54000
Nombre de logements | 13
Superficie du réseau VMC (m²) | 84
dont partie en volume chauffé | 0.66667
Débit de base ventilation (sans les fuites) (m3/h) | 1180.2
Pression dans le réseau (Pa) | 100
Coût du kWh électrique (€ TTC/kWh) | 0.12
Coût du kWh gaz (€ TTC/kWh) | 0.055
Rendement chauffage électrique | 100%
Rendement chauffage gaz | 81%
exemple d'installation
Calcul des consommations et des économies réalisées
Etanchéité du réseau de ventilation | Débit de fuites | Débit total | P ventilateur | Conso élec VTL | Conso CH air ventilation | Conso CH air ventilation
| m3/h | base + fuites m3/h | W | kWh élec/an | kWh gaz/an | kWh élec/an
Réseau peu étanche : classe 2,5 x A | 407.2729 | 1587.4729 | 240 | 2102.4 | 32905.5467 | 26653.4928
Réseau étanche : classe C | 18.101 | 1198.301 | 210 | 1839.6 | 27024.7265 | 21890.0285
| Gain énergétique Classe 2 ,5 A → Classe C |  |  | 12.5% | 17.87% | 17.87%
Réduction de la consommation d'énergie et des coûts quand on passe de la classe 2,5xA à la classe C
| Économie kWh élec/an | Économie kWh gaz/an | Économie € TTC/an
chauffage tout électrique | 5026.2643 | - | 603.1517
chauffage au gaz | 262.8 | 5880.8202 | 354.9811